## DALI aanwezigheidsensor 314

- Een geïntegreerde unit voor plafondmontage dient te zorgen voor bezettingswaarneming en ontvangst van signalen van de IR-afstandsbediening. De twee sensorelementen dienen van elkaar gescheiden te zijn om er zeker van te zijn dat er geen interactie plaatsvindt en om de vastgelegde prestaties te kunnen leveren. De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel. De opening in het plafond dient een nominale diameter te hebben van 78 mm.

- Voor de DALI-aansluiting dient gebruik te worden gemaakt van tweedelige schroefaansluitingen om de sensormodule los te kunnen koppelen zonder de integriteit van de DALI-bedrading aan te tasten.

- De sensor dient te worden gevoed vanuit de DALI-verbinding, waarbij de stroom niet meer dan 40 mA mag bedragen. Behalve de beperkingen die de DALI-voeding oplegt, en de beperkingen die worden opgelegd door de DALI-adressering, dienen er geen beperkingen te gelden ten aanzien van het aantal sensoren dat door het systeem wordt ondersteund.

- Aanwezigheidsdetectie:
De sensor dient gebruik te maken van microwave-technologie. De sensor dient uitgevoerd te zijn met een kantelbare detectiekop. Het detectiepatroon moet geoptimaliseerd zijn voor plafondmontage op een hoogte van 2800mm. Het detectie bereik moet ovaal 6x30meter tot 22x6 meter bij volledige kanteling zijn. De sensoren dienen geschikt te zijn voor onafhankelijke werking in het geval van controle van kleine ruimtes of voor gezamenlijke werking in het geval van controle van grote ruimtes.

- IR-ontvanger:
De gevoeligheid van de sensor dient instelbaar te zijn met een afstandbediening

- Status LED:
De sensor beschikt over een status LED

Afmeting: Diepte 92mm, zaagmaat diameter 70mm, zichtvlak diameter 74meter.

Helvar type 314